## Products
PRODUCT NAME | AZAS-MY1
[5 empty] | AZAS100M7Y1B | AZAS125M7Y1B | AZAS140M7Y1B
Omkasting | Colour |  |  |  | Ivoorwit | Ivoorwit | Ivoorwit
| Materiaal |  |  |  | Gelakte, gegalvaniseerde staalplaat | Gelakte, gegalvaniseerde staalplaat | Gelakte, gegalvaniseerde staalplaat
Afmetingen | Unit |  | H | mm | 990 | 990 | 990
|  |  | Breedte | mm | 940 | 940 | 940
|  |  | Diepte | mm | 320 | 320 | 320
| Verpakte unit |  | Hoogte | mm | 1,170 | 1,170 | 1,170
|  |  | Breedte | mm | 1,015 | 1,015 | 1,015
|  |  | Diepte | mm | 422 | 422 | 422
Gewicht | Unit |  |  | kg | 70 | 70 | 77
| Verpakte unit |  |  | kg | 78 | 78 | 85
Verpakking | Gewicht |  |  | kg | 9 | 9 | 9
Warmtewisselaar | Lamel |  | Type |  | WF lamel | WF lamel | WF lamel
|  |  | Behandeling |  | Corrosiebehandeling (PE) | Corrosiebehandeling (PE) | Corrosiebehandeling (PE)
Ventilator | Type |  |  |  | Schroef | Schroef | Schroef
| Uitblaasrichting |  |  |  | Horizontaal | Horizontaal | Horizontaal
| Hoeveelheid |  |  |  | 1 | 1 | 1
| Luchtdebiet | Koelen | Nom. | m³/min | 69 | 71 | 76
|  | Verwarmen | Nom. | m³/min | 82 | 82 | 82
|  |  | Gedeeltelijk | m³/min |  | 55 (1) | 55 (1)
Ventilatormotor | Hoeveelheid |  |  |  | 1 | 1 | 1
| Model |  |  |  | Borstelloze DC-motor | Borstelloze DC-motor | Borstelloze DC-motor
| Uitgang |  |  | W | 200 | 200 | 200
| Aandrijving |  |  |  | Directe aandrijving | Directe aandrijving | Directe aandrijving
Compressor | Hoeveelheid_ |  |  |  | 1 | 1 | 1
| Compressor-=-Type |  |  |  | Hermetisch gesloten swingcompressor | Hermetisch gesloten swingcompressor | Hermetisch gesloten swingcompressor
Werkbereik | Koelen | Omgeving | Min. | °CDB | -5 | -5 | -5
|  |  | Max. | °CDB | 46 | 46 | 46
| Verwarmen | Omgeving | Min. | °CWB | -15 | -15 | -15
|  |  | Max. | °CWB | 15.5 | 15.5 | 15.5
Geluidsvermogenniveau | Koelen |  |  | dBA | 70 | 71 | 73
| Verwarmen |  |  | dBA |  | 71 (1) | 73 (1)
Geluidsdrukniveau | Koelen |  | Nom. | dBA | 53 | 53 | 54
| Verwarmen |  | Nom. | dBA | 57 | 57 | 57
Koelmiddel | Type |  |  |  | R-32 | R-32 | R-32
| Vulling |  |  | kg | 2.60 | 2.60 | 2.90
| Vulling |  |  | TCO2Eq | 1.76 | 1.76 | 1.96
| Regeling |  |  |  | Expansieklep (elektronisch type) | Expansieklep (elektronisch type) | Expansieklep (elektronisch type)
| GWP |  |  |  | 675 | 675 | 675
| Circuits |  | Hoeveelheid |  | 1 | 1 | 1
Koelolie | Type |  |  |  | FW68DA | FW68DA | FW68DA
| Vulvolume |  |  | l | 0.90 | 0.90 | 1.35
Leidingaansluitingen | Liquid |  | Hoeveelheid |  | 1 | 1 | 1
|  |  | Type |  | Flareverbinding | Flareverbinding | Flareverbinding
|  |  | UD | mm | 9.52 | 9.52 | 9.52
| Gas |  | Hoeveelheid |  | 1 | 1 | 1
|  |  | Type |  | Flareverbinding | Flareverbinding | Flareverbinding
|  |  | UD | mm | 15.9 | 15.9 | 15.9
| Afvoer |  | Hoeveelheid |  | 5 | 5 | 5
|  |  | Type |  | Gat | Gat | Gat
|  |  | UD | mm | 26 | 26 | 26
| Leidinglengte | Max. | OU - IU | m | 5 | 5 | 5
|  |  | OU - IU | m | 30 | 30 | 30
|  | Systeem | Equivalent | m | 50 | 50 | 50
|  |  | Zonder lading | m | 30 | 30 | 30
| Additional refrigerant charge |  |  | kg/m | Zie montagehandleiding | Zie montagehandleiding | Zie montagehandleiding
| Niveauverschil: | IU - OU | Max. | m | 30.0 | 30.0 | 30.0
|  | IU - IU | Max. | m | 0.5 | 0.5 | 0.5
| Thermische isolatie |  |  |  | Zowel vloeistof- als gasleidingen | Zowel vloeistof- als gasleidingen | Zowel vloeistof- als gasleidingen
Ontdooimethode |  |  |  |  | Omgekeerde cyclus | Omgekeerde cyclus | Omgekeerde cyclus
Ontdooiregeling |  |  |  |  | Sensor voor buitentemperatuur warmtewisselaar | Sensor voor buitentemperatuur warmtewisselaar | Sensor voor buitentemperatuur warmtewisselaar
Capaciteitsregeling | Method |  |  |  | Invertergestuurd | Invertergestuurd | Invertergestuurd
PED (richtlijn drukapparatuur) | Category |  |  |  | Categorie II | Categorie II | Categorie II
Veiligheidsvoorzieningen | Onderdeel |  | 01 |  | Hogedrukschakelaar | Hogedrukschakelaar | Hogedrukschakelaar
|  |  | 02 |  | Lagedrukschakelaar | Lagedrukschakelaar | Lagedrukschakelaar
|  |  | 03 |  | Overbelastingsbeveiliging ventilatormotor | Overbelastingsbeveiliging ventilatormotor | Overbelastingsbeveiliging ventilatormotor
|  |  | 04 |  | Zekering | Zekering | Zekering
|  |  | 05 |  | Thermische beveiliging compressormotor | Thermische beveiliging compressormotor | Thermische beveiliging compressormotor
Standaard-accessoires | Kabelbinders |  |  |  | 2 | 2 | 2
| Montagehandleiding |  |  |  | 1 | 1 | 1
| Koelmiddellabel voor wetgeving inzake F-gas |  |  |  | 1 | 1 | 1
| Algemene voorzorgsmaatregelen |  |  |  | 1 | 1 | 1
| Energielabel LOT10 |  |  |  | 1 | 1 | 1
Spanningsvoeding | Naam |  |  |  | Y1 | Y1 | Y1
| Fase |  |  |  | 3~ | 3~ | 3~
| Frequentie |  |  | Hz | 50 | 50 | 50
| Spanning |  |  | V | 380-415 | 380-415 | 380-415
| Spanningsbereik |  | Min. | V | 342 | 342 | 342
|  |  | Max. | V | 457 | 457 | 457
Current | Zmax |  | Lijst |  | In overeenstemming met EN61000-3-11 | In overeenstemming met EN61000-3-11 | In overeenstemming met EN61000-3-11
| Minimale Ssc-waarde |  |  | kVa | Equipment complying with EN / IEC 61000-3-2, Zie opmerking 3, Zie opmerking 4 | Equipment complying with EN / IEC 61000-3-2, Zie opmerking 3, Zie opmerking 4 | Equipment complying with EN / IEC 61000-3-2, Zie opmerking 3, Zie opmerking 4
Draadaansluitingen | Voor elektrische voeding |  | Remark |  | Zie montagehandleiding buitenunit | Zie montagehandleiding buitenunit | Zie montagehandleiding buitenunit
| For connection with indoor |  | Remark |  | Zie montagehandleiding buitenunit | Zie montagehandleiding buitenunit | Zie montagehandleiding buitenunit
Voedingsingang |  |  |  |  | See installation manual outdoor unit | See installation manual outdoor unit | See installation manual outdoor unit
Stroom - 50Hz | Maximaal zekeringamperage (MFA) |  |  | A | 16 | 16 | 16
Opmerkingen |  |  |  |  | (1) - Conversiewaarde echoloze kamer, gemeten volgens de JIS parameters en criteria. Deze waarden liggen iets hoger in bedrijf omwille van de omgevingscondities. | (1) - Conversiewaarde echoloze kamer, gemeten volgens de JIS parameters en criteria. Deze waarden liggen iets hoger in bedrijf omwille van de omgevingscondities. | (1) - Conversiewaarde echoloze kamer, gemeten volgens de JIS parameters en criteria. Deze waarden liggen iets hoger in bedrijf omwille van de omgevingscondities.
[5 empty] | (2) - Europese/internationale technische norm die de grenswaarden bepaalt voor harmonische stromen, gegenereerd door apparatuur die wordt aangesloten op een openbaar laagspanningssysteem met ingangsstroom > 16A and ≤ 75A per fase. | (2) - Europese/internationale technische norm die de grenswaarden bepaalt voor harmonische stromen, gegenereerd door apparatuur die wordt aangesloten op een openbaar laagspanningssysteem met ingangsstroom > 16A and ≤ 75A per fase. | (2) - Europese/internationale technische norm die de grenswaarden bepaalt voor harmonische stromen, gegenereerd door apparatuur die wordt aangesloten op een openbaar laagspanningssysteem met ingangsstroom > 16A and ≤ 75A per fase.
[5 empty] | (3) - Ssc: kortsluitvermogen | (3) - Ssc: kortsluitvermogen | (3) - Ssc: kortsluitvermogen
[5 empty] | (4) - Europese/internationale technische norm die de grenswaarden bepaalt voor harmonische stromen, gegenereerd door apparatuur die wordt aangesloten op een openbaar laagspanningssysteem met ingangsstroom ≤ 16A per fase. | (4) - Europese/internationale technische norm die de grenswaarden bepaalt voor harmonische stromen, gegenereerd door apparatuur die wordt aangesloten op een openbaar laagspanningssysteem met ingangsstroom ≤ 16A per fase. | (4) - Europese/internationale technische norm die de grenswaarden bepaalt voor harmonische stromen, gegenereerd door apparatuur die wordt aangesloten op een openbaar laagspanningssysteem met ingangsstroom ≤ 16A per fase.