## Products
PRODUCT NAME | FCAHG-F
[5 empty] | FCAHG125FVEB | FCAHG140FVEB | FCAHG71FVEB | FCAHG100FVEB
Omkasting | Materiaal |  |  |  | Gegalvaniseerde staalplaat | Gegalvaniseerde staalplaat | Gegalvaniseerde staalplaat | Gegalvaniseerde staalplaat
Afmetingen | Unit |  | H | mm | 288 | 288 | 288 | 288
|  |  | Breedte | mm | 840 | 840 | 840 | 840
|  |  | Diepte | mm | 840 | 840 | 840 | 840
| Verpakte unit |  | Hoogte | mm | 300 | 300 | 300 | 300
|  |  | Breedte | mm | 880 | 880 | 880 | 880
|  |  | Diepte | mm | 880 | 880 | 880 | 880
Gewicht | Unit |  |  | kg | 26.0 | 26.0 | 25.0 | 26.0
| Verpakte unit |  |  | kg | 30.0 | 30.0 | 29.0 | 30.0
Warmtewisselaar | Binnenlengte |  |  | mm | 2,090 | 2,090 |  | 2,090
| Buitenlengte |  |  | mm | 2,184 | 2,184 |  | 2,184
| Rijen |  | Hoeveelheid |  | 3 | 3 | 3 | 3
| Lamelafstand |  |  | mm | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20
| Doorlaten |  | Quantity |  | 17 | 17 | 17 | 17
| Oppervlak voorzijde |  |  | m² | 0.556 | 0.556 | 0.556 | 0.556
| Trappen |  | Hoeveelheid |  | 18 | 18 | 18 | 18
| Lege buisplat gat |  | Hoeveelheid |  | 0 | 0 |  | 0
| Buistype |  |  |  | Hi-XA | Hi-XA | Hi-XA | Hi-XA
| Lamel |  | Type |  | Multi-gleuflamel | Multi-gleuflamel | Multi-gleuflamel | Multi-gleuflamel
|  |  | Behandeling |  | Hydrofiel | Hydrofiel |  | Hydrofiel
| Buisdiameter |  |  | mm | 5 | 5 |  | 5
| Type |  |  |  | Kruiselings geribd blok | Kruiselings geribd blok | Kruiselings geribd blok | Kruiselings geribd blok
Ventilator | Type |  |  |  | Turboventilator | Turboventilator | Turboventilator | Turboventilator
| Hoeveelheid |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
| Luchtdebiet | Koelen | Hoog | m³/min | 33.5 | 33.5 | 21.2 | 32.3
|  |  | Middelhoog | m³/min | 26.7 (0.000) | 27.3 (0.000) | 16.7 (0.000) | 25.7 (0.000)
|  |  | Laag | m³/min | 19.9 | 21.1 | 12.2 | 19.0
|  | Verwarmen | Hoog | m³/min | 33.5 | 33.5 | 21.2 | 32.3
|  |  | Middelhoog | m³/min | 26.7 (0.000) | 27.3 (0.000) | 16.7 (0.000) | 25.7 (0.000)
|  |  | Laag | m³/min | 19.9 | 21.1 | 12.2 | 19.0
Ventilatormotor | Snelheid |  | Stappen |  | 5 | 5 | 5 | 5
| Uitgang |  | Hoog | W | 106 | 106 |  | 106
Geluidsvermogenniveau | Koelen |  |  | dBA | 61 | 61 | 53 | 61
| Verwarmen |  |  | dBA | 61 | 61 | 53 | 61
Geluidsdrukniveau | Koelen |  | Hoog | dBA | 45 | 45 |  | 44
|  |  | Middelhoog | dBA | 40 (0.000) | 41 (0.000) |  | 39 (0.000)
|  |  | Laag | dBA | 35 | 37 |  | 33
| Verwarmen |  | Hoog | dBA | 45 | 45 |  | 44
|  |  | Middelhoog | dBA | 40 | 41 |  | 39
|  |  | Laag | dBA | 35 | 37 |  | 33
Koelmiddel | Type |  |  |  | R-32 | R-32 | R-32 | R-32
| GWP |  |  |  | 675 | 675 | 675 | 675
Leidingaansluitingen | Geluidsabsorberende isolatie |  |  |  | Polyurethaanschuim | Polyurethaanschuim |  | Polyurethaanschuim
| Liquid |  | Type |  | Flareverbinding | Flareverbinding |  | Flareverbinding
|  |  | UD | mm | 9,52 | 9,52 |  | 9,52
| Gas |  | Type |  | Flareverbinding | Flareverbinding |  | Flareverbinding
|  |  | UD | mm | 15.9 | 15.9 |  | 15.9
| Afvoer |  |  |  | VP25 (I.D. 25/O.D. 32) | VP25 (I.D. 25/O.D. 32) |  | VP25 (I.D. 25/O.D. 32)
| Thermische isolatie |  |  |  | Polystyreenschuim/polyethyleenschuim | Polystyreenschuim/polyethyleenschuim |  | Polystyreenschuim/polyethyleenschuim
Decoratiepaneel | Model |  |  |  | BYCQ140D7GFW1: zelfreinigend paneel met filter met fijne maas | BYCQ140D7GFW1: zelfreinigend paneel met filter met fijne maas |  | BYCQ140D7GFW1: zelfreinigend paneel met filter met fijne maas
| Kleur |  |  |  | Zuiver wit (RAL 9010) | Zuiver wit (RAL 9010) |  | Zuiver wit (RAL 9010)
| Afmetingen |  | Hoogte | mm | 130 | 130 |  | 130
|  |  | Breedte | mm | 950 | 950 |  | 950
|  |  | Diepte | mm | 950 | 950 |  | 950
| Gewicht |  |  | kg | 10 | 10 |  | 10
Decoratiepaneel 2 | Model |  |  |  | BYCQ140D7GW1: zelfreinigend paneel | BYCQ140D7GW1: zelfreinigend paneel | BYCQ140D7GW1: zelfreinigend paneel | BYCQ140D7GW1: zelfreinigend paneel
| Kleur |  |  |  | Zuiver wit (RAL 9010) | Zuiver wit (RAL 9010) | Zuiver wit (RAL 9010) | Zuiver wit (RAL 9010)
| Afmetingen |  | Hoogte | mm | 130 | 130 | 130 | 130
|  |  | Breedte | mm | 950 | 950 | 950 | 950
|  |  | Diepte | mm | 950 | 950 | 950 | 950
| Weight |  |  | kg | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3
Decoratiepaneel 3 | Model |  |  |  | BYCQ140D7W1W: volledig wit, Zie opmerking 1 | BYCQ140D7W1W: volledig wit, Zie opmerking 1 | BYCQ140D7W1W: volledig wit, Zie opmerking 1 | BYCQ140D7W1W: volledig wit, Zie opmerking 1
| Kleur |  |  |  | Zuiver wit (RAL 9010) | Zuiver wit (RAL 9010) | Zuiver wit (RAL 9010) | Zuiver wit (RAL 9010)
| Afmetingen |  | Hoogte | mm | 50 | 50 | 50 | 50
|  |  | Breedte | mm | 950 | 950 | 950 | 950
|  |  | Diepte | mm | 950 | 950 | 950 | 950
| Gewicht |  |  | kg | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4
Decoration panel 4 | Model |  |  |  | BYCQ140D7W1: wit met grijze lamellen | BYCQ140D7W1: wit met grijze lamellen | BYCQ140D7W1: wit met grijze lamellen | BYCQ140D7W1: wit met grijze lamellen
| Kleur |  |  |  | Zuiver wit (RAL 9010) | Zuiver wit (RAL 9010) | Zuiver wit (RAL 9010) | Zuiver wit (RAL 9010)
| Afmetingen |  | Hoogte | mm | 50 | 50 | 50 | 50
|  |  | Breedte | mm | 950 | 950 | 950 | 950
|  |  | Diepte | mm | 950 | 950 | 950 | 950
| Gewicht |  |  | kg | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4
Luchtfilter | Type |  |  |  | Kunstharsnet | Kunstharsnet |  | Kunstharsnet
Verpakking | Material |  |  |  | Karton | Karton | Karton | Karton
| Gewicht |  |  | kg | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 2.06
Spanningsvoeding | Naam |  |  |  | VE | VE | VE | VE
| Fase |  |  |  | 1~ | 1~ | 1~ | 1~
| Frequentie |  |  | Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60
| Spanning |  |  | V | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240
Opmerkingen |  |  |  |  | De BYCQ140D7W1W heeft witte isolatie. Op witte isolatie is vuil sneller zichtbaar. Daarom is het niet aangeraden om decoratiepaneel BYCQ140D7W1W te installeren op plaatsen waar er veel vuil aanwezig is. | De BYCQ140D7W1W heeft witte isolatie. Op witte isolatie is vuil sneller zichtbaar. Daarom is het niet aangeraden om decoratiepaneel BYCQ140D7W1W te installeren op plaatsen waar er veel vuil aanwezig is. | De BYCQ140D7W1W heeft witte isolatie. Op witte isolatie is vuil sneller zichtbaar. Daarom is het niet aangeraden om decoratiepaneel BYCQ140D7W1W te installeren op plaatsen waar er veel vuil aanwezig is. | De BYCQ140D7W1W heeft witte isolatie. Op witte isolatie is vuil sneller zichtbaar. Daarom is het niet aangeraden om decoratiepaneel BYCQ140D7W1W te installeren op plaatsen waar er veel vuil aanwezig is.
[5 empty] | Bevat gefluoreerde broeikasgassen | Bevat gefluoreerde broeikasgassen | Bevat gefluoreerde broeikasgassen | Bevat gefluoreerde broeikasgassen
[5 empty] | Het geluidsvermogenniveau is een absolute waarde, die het door een geluidsbron gegenereerde vermogen aangeeft. | Het geluidsvermogenniveau is een absolute waarde, die het door een geluidsbron gegenereerde vermogen aangeeft. | Het geluidsvermogenniveau is een absolute waarde, die het door een geluidsbron gegenereerde vermogen aangeeft. | Het geluidsvermogenniveau is een absolute waarde, die het door een geluidsbron gegenereerde vermogen aangeeft.
Warmtewisselaar | Buisdiameter |  |  | mm |  |  | 5
| Lamel |  | Behandeling |  |  |  | Hydrofiel
| Lege buisplat gat |  | Hoeveelheid |  |  |  | 0
| Binnenlengte |  |  | mm |  |  | 2,090
| Buitenlengte |  |  | mm |  |  | 2,184
Ventilatormotor | Uitgang |  | Hoog | W |  |  | 48
Geluidsdrukniveau | Koelen |  | Hoog | dBA |  |  | 36
|  |  | Middelhoog | dBA |  |  | 33 (0.000)
|  |  | Laag | dBA |  |  | 29
| Verwarmen |  | Hoog | dBA |  |  | 36
|  |  | Middelhoog | dBA |  |  | 33
|  |  | Laag | dBA |  |  | 29
Leidingaansluitingen | Liquid |  | Type |  |  |  | Flareverbinding
|  |  | UD | mm |  |  | 9,52
| Gas |  | Type |  |  |  | Flareverbinding
|  |  | UD | mm |  |  | 15.9
| Afvoer | [5 empty] | VP25 (I.D. 25/O.D. 32)
| Thermische isolatie | [5 empty] | Polystyreenschuim/polyethyleenschuim
| Geluidsabsorberende isolatie | [5 empty] | Polyurethaanschuim
Luchtfilter | Type | [5 empty] | Kunstharsnet
Decoratiepaneel | Kleur | [5 empty] | Zuiver wit (RAL 9010)
| Afmetingen |  | Diepte | mm |  |  | 950
|  |  | Hoogte | mm |  |  | 130
|  |  | Breedte | mm |  |  | 950
| Model | [5 empty] | BYCQ140D7GFW1: zelfreinigend paneel met filter met fijne maas
| Gewicht |  |  | kg |  |  | 10